## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  |  |  | 标段：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003015 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别:投标人自行踏勘现场并结合地勘资料综合考虑土石类别 2.挖方深度:详见设计图纸 3.其他:清单量考虑工作面及放坡。 | m3 |  | 3462.19
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土方类别:投标人自行踏勘现场并结合地勘资料综合考虑土石类别 2.挖方深度:详见设计图纸 3.其他:清单量考虑工作面及放坡。 | m3 |  | 917.89
3 | 010103001017 | 回填方 | 1.土质要求:满足规范、设计要求 2.夯填方式:综合考虑 3.部位:坑、槽及其他要求回填部位 4.其他: 场内转运及运距自行考虑 | m3 |  | 1277.49
4 | 040103001005 | 回填方 | 1.沟槽回填 1.密实度要求:压实度≥95% 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 |  | 2132.5
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.弃方运距:15km 2.含弃方倒场等费用 | m3 |  | 3102.59
6 | 040305001009 | 垫层 | 1.150mm厚中粗砂基层 | m3 |  | 502.09
7 | 031001006006 | 塑料管 | 1.介质:钢丝网骨架塑料复合管(PE) 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m |  | 911.42
8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.介质:钢丝网骨架塑料复合管(PE) 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m |  | 265.49
9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.介质:钢丝网骨架塑料复合管(PE) 2.规格:DN200 3.连接形式:电熔或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m |  | 4474.87
10 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.材质、规格:球墨铸铁管 DN200，管材公称压力为1.0Mpa 2.连接形式:橡胶圈连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 4.防腐:外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道 | m |  | 25.04
11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓SS100型 | 套 |  | 19
12 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消防水泵接合器SQS100-A地上型 | 套 |  | 24
13 | 031003001003 | 阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN200 | 个 |  | 85
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 |  | 2
15 | 010401011001 | 闸阀井 | 1、名称：砖砌圆形闸阀井 2、井径、井深：1200mm、1800mm 3、详见图集05S502-16页 | 座 |  | 16
16 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 地埋一体式消防给水设备: 1.消防水池(箱)有效容积468t 2.消火栓泵(一用一备)流量50L/s,扬程80m,功75KW/台 3.喷淋泵(一用一备),流量30L/s,扬程61m功率37KW/台 4.消火栓增稳压设备一套流量1.5L/s,扬程54m ,配用水泵功率1.5KW，充气压力P0为0.45Mpa，启泵压力Ps1为0.48Mpa，停泵压力Ps2为0.62Mpa 根据图集17S205-P16,选用XW(L)-II-1.5-54-ADL | 套 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  | 标段：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  | 标段：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 | [5 empty] | 标段：齐岳山康养生态园二期项目消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2