湖北     咸丰

坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程

设计说明书

恩施永扬水利电力勘测设计有限责任公司

二〇一九年十一月

工程项目名称：坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程

卷册名称： 设计说明书

设计单位：恩施永扬水利电力勘测设计有限责任公司

乙级设计资质证书：A242010424

乙级工程勘察专业资质：B24002878

批　　  准：

审      核：

校　　  核：

编　　  制：

目    录

一、总述	1

1.1 设计依据	1

1.2技术标准及原则	1

1.3 工程设计范围	1

1.4 设计水平年	1

二、工程建设的必要性	2

2.1 电网现状	2

2.2 建设的必要性	2

三、工程概况及设计规模	2

3.1、工程概况	2

3.2、设计规模	2

3.3 接入方案	2

3.4 设计说明	2

3.4.1负荷等级及负荷容量计算	2

3.4.2 电源情况及电压等级	3

3.4.3应急及自备电源情况	3

3.4.4 变压器安装位置及配电容量选择	3

3.4.5 电能计装置	3

3.4.6 无功补偿及补偿方式	3

3.4.7配电设备	4

3.4.8  防雷及接地	4

四、线路路径方案	5

4.1 路径方案	5

4.2 路径廊道情况	5

4.3、技术特性	6

一般特性	6

五、 杆塔及导线情况	6

六、气象条件及防雷接地	6

6.1 气象条件	6

6.2 防雷和接地	7

七、施工要求	7

7.1水泥电杆施工	7

7.2 架线施工	8

7.3 施工技术要求	8

7.4 其它	9

- 一、总述

- 1.1 设计依据

1、设计委托书

2、设计合同要求

3、咸丰县供电公司的供电方案答复函。

- 1.2技术标准及原则

（1）《湖北省电力公司农网10kV及以下配电线路通用设计》

（2）《湖北农村10kV及以下配电网建设与改造一般技术要求及实施细则》

（3）《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》

（4）《架空绝缘配电线路设计技术规程》

（5）《农村电网建设与改造核技术导则》

（6）《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》等有关规程规定进行设计。

- 1.3 工程设计范围

工程名称：坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程

电压等级：10KV

设计范围： 变压器高压侧10kV电源由35kV坪坝营变电站10kV母线809间隔岀架空电缆线方式，经10kV坪孔线809开关至10kV坪孔线101#杆T接达火供电。新安装500kVA配变各一台，低压部分不在本次设计范围。

建设性质：新建。

工程投资：本工程预算投资170689.33元。

- 1.4 设计水平年

设计水平年2018年。

- 二、工程建设的必要性

- 2.1 电网现状

坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程，在咸丰县坪坝营镇老岩孔村老岩孔开发建设商住小区正常用电，目前需要新建500kVA专变一台。

- 2.2 建设的必要性

为了确保坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程保障用电，咸丰县龙创置业有限公司委托恩施永扬水利电力勘测设计有限责任公司，于2019年11月10日，对10KV线路及专变工程进行实地勘察，拟定设计方案。为了不影响施工及生活用电，应尽快实施。

- 三、工程概况及设计规模

- 3.1、工程概况

本工程地点位于咸丰县坪坝营镇老岩孔村老岩孔开发建设商住小区，目的是为了解决坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程正常用电。负荷等级为三级，电压等级为10kV。

- 3.2、设计规模

本工程设计规模：根据坪坝营森林小镇一期500kVA施工专变工程，报装负荷为400kW，变压器容量选择为500kVA，为户外台架式，变压器高压侧安装跌落保险1组，避雷器1组。

- 3.3 接入方案

根据咸丰县供电公司客服服务中心提供的供电方案答复函，本次设计变压器高压侧10kV电源由35kV坪坝营变电站变10kV母线809间隔岀架空电缆线方式，经10kV坪孔线809开关至10kV坪孔线101#杆T接达火供电。采用架空线路T接，选型为AC10kV,JKLYJ,70/10架空绝缘导线，达火处安装隔离刀开关1组。

- 3.4 设计说明

- 3.4.1负荷等级及负荷容量计算

根据报装负荷为400kW，负荷等级为三级。供电方式为用户与供电部门约定的单电源10kV 供电方式（供电方案答复函）。

- 3.4.2 电源情况及电压等级

该用户电源点由10kV坪孔线101#杆T接达火供电，电源点1个，单回供电，接入方式为10kV架空线路，配电容量满足近期发展负荷要求。

- 3.4.3应急及自备电源情况

用户无自备电源。

- 3.4.4 变压器安装位置及配电容量选择

配电变压器布置靠近负荷中心，根据供电要求报装负荷400kW，变压器容量选择为S13-M-500/10/0.4一台低损耗、低噪音型全密封式油浸配电变压器。户外台架式安装；高压侧采用高压绝缘线进线，低压侧采用低压电缆出线至配电柜,变压器技术须符合相关规范标准，投运前须做相关电气试验。

- 3.4.5 电能计装置

主要依据咸丰县供电公司对用户用电申请的答复函所要求的计量方式，采用高供高量，专变采集和费控装置。计量设备选用：TV：10000/100、TA变比30/5，计量精度为0.2S，计量设备须经有电力计量装置检验资质的相关单位出具合格的检验报告后，方可安装使用。

- 3.4.6 无功补偿及补偿方式

主要依据电源供电线路功率因数及用电设备无功特性设置无功补偿，功率因数不低于0.9，采用低压就地平衡补偿，补偿容量为总容量的20-30%。补偿分3组，每组各补偿20kVar。补偿方式以节能补偿为主，采用无功功率参数调整补偿，且采用专用带保护投切接触器。设置过载、过流、过电压保护。补偿后功率因数0.9。

- 3.4.7配电设备

低压配电箱根据用户设备负荷及特性配置断路器HD11F-1000/3P型，配电箱配置3路出线，均为塑壳开关MYM1-630L/3300型.630A一台、MYM1-400L/3300型.400A二台，上述断路器带脱扣装置的二段保护断路器。

（1）高压配电设备

变压器高压侧安裝跌落保险，用作短路保护、上级电源故障保护及通断带负荷电路。跌落保险型号为HRW12-12/200A，开断能力为上限100MVA,下限20MVA。用于过负荷及短路保护，熔丝额定电流配置40A，为1.5倍的配变高压额定电流。

- 低压配电设备

- 低压岀线不在本次设计中。

- 3.4.8  防雷及接地

设置过电压保护，变压器高压侧分别设氧化锌避雷器1组，型号为HY5W-17/50。避雷器单独接地，接地设计遵照DL/T621-1997《交流电气装置的接地》实施，接地装置设计在实际工程设计阶段根据实际条件进行，但其接地电阻不大于4欧。

- 四、线路路径方案

- 4.1 路径方案

就近选择路径。

- 4.2 路径廊道情况

4.2.1路径情况描述：

1）线路所经地区地形、地貌情况--见表3-2

| 表4-1 线路所经地形地貌状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 二次汽车运输地形概况 |  |  | 人力运物至工地地形 |  |  | 基础、组杆、架线地形 |  |  |
|  |  | 平地% | 丘陵(%) | 山地(%) | 平地% | 丘陵(%) | 山地(%) | 平地% | 丘陵(%) | 山地(%) |
| 1 | 台区高压 |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |

2）工程所经地区地质情况--见表3-2

| 表4-2 线路所经地质状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 地质情况 |  |  |  | 压覆矿 | 其它 |
|  |  | 普通土(%) | 坚土 (%) | 松砂石(%) | 岩石(%) |  |  |
| 1 | 台区高压 | 30 | 40 |  | 30 | 无 | 无泥石流、滑坡 |

3）交通运输情况--见表3-3；

| 表4-3 交通运输情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 全线长度（㎞） | 一次汽车运输(㎞) | 工地二次汽运(㎞) |  | 工地人力运输(㎞) | 备注 |
|  |  |  |  | 汽车 | 拖拉机 | 人力 |  |
| 1 | 台区高压 |  | 40 |  |  | 0.1 |  |
| 2 | 台区低压 |  |  |  |  |  |  |

- 4.3、技术特性

- 一般特性

（a）线路电压等级：10kV

（b）曲折系数：1.2

（c）设计气象条件：主要设计气象条件为：最高气温+40℃，最低气温-20℃，最大风速30m/s，最大覆冰厚度10mm。

- 杆塔及导线情况

1、本工程采用预应力钢筋混凝土电杆，共计10kV线路电杆2基，Φ190×12m杆2根，Φ350×12m杆0根。

2、导线及主要电气材料规格型号

（a）导线：导线采用架空绝缘AC10kV,JKLYJ,50/8；

（b）绝缘子：本工程绝缘子10kV耐张杆的过引线和直线杆承载采用PS-15/300柱式瓷绝缘子，耐张杆采用SL-15/30瓷拉棒绝缘子安装。

（c）金具：本工程采用《湖北省电力公司农网10kV及以下配电线路通用设计》标准金具。

- 六、气象条件及防雷接地

- 6.1 气象条件

本工程设计采用的气象条件拟为第Ⅵ典型气象区。其气象条件组合表（见下表）：

| 第Ⅵ典型气象区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工况名称 | 冰厚mm | 风速m/s | 气温℃ |
| 1 | 低温 | 0 | 0 | －20 |
| 2 | 大风 | 0 | 30 | －5 |
| 3 | 年平 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 覆冰 | 10 | 10 | －5 |
| 5 | 高温 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 校验 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 安装 | 0 | 10 | －10 |
| 8 | 外过 | 0 | 10 | 15 |
| 9 | 内过 | 0 | 15 | 10 |
| 10 | 平均年雷暴日数（d）：40 |  | 冰密度（g/cm3）：0.9 |  |

气象条件组合表

- 6.2 防雷和接地

①要求钢筋混凝土电杆自然接地电阻值不大于30Ω，如线路在居民区，并且电杆自然接地电阻超过30Ω，则应根据地质情况加设角钢垂直接地；预应力电杆须用镀锌钢绞线引下做独立的接地装置。

②电力线路与通信线、电力线等重要设施交叉跨越时，交叉档两端应采用角钢垂直接地。

③在三相四线末端应重复接地，接地电阻与相应台区配电变压器电阻相同，每台变压器380V重复接地不少于3处。

④变压器中性点接地电阻：容量为100kVA及以下变压器，接地电阻值不大于10Ω，容量为100kVA以上变压器，接地电阻值不大于4Ω。

- 七、施工要求

- 7.1水泥电杆施工

①水泥电杆埋设深度

电杆规格(单位: mm )       埋深度(单位: mm )

Φ190×12000                 2000；

Φ350×12000                 2000；

②杆根夯实：根部基土高于地基面不小于300mm，Φ350、Φ230杆采用现浇混凝土基础。

- 7.2 架线施工

①导线接头处采用导线接续管连接，在线路跨越通信线、公路、河流、铁路、水库等处的档距内不得有接头。

②本工程导线收线时应考虑初伸长的影响，可采用降温方法补偿，具体要求见《10kV配电线路通用设计安装表》。

③电力接户线档距内不应有接头；两端遇有铜铝连接时，应设过渡措施。

- 7.3 施工技术要求

①严格执行中华人民共和国国家标准（GB 50173—92）《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》。

②水泥电杆完成施工后。直线杆顺线路方向位移：架空电力线路不应超过设计档距的3%、直线杆横线路方向位移不应超过50mm；转角杆、分支杆的横线路顺线路方向的位移均不超过50mm；双杆（含变压器杆）迈步不应大于30mm，根开的中心偏差不应超过±30mm；两杆高低应一致。

③横担的安装应平正，安装的偏差不超过下列规定值：

（a）单杆横担：横担端部上下歪斜不应大于20mm；

（b）单杆横担：横担端部左右扭斜不应大于20mm；

（c）双杆横担：横担与电杆联接处的高差不应大于联接距离的5‰；双杆横担的左右扭斜不应大于横担总长度的1%；

（d）瓷横担的安装：应符合设计规范要求。

④导线紧好后，同档内各相导线的驰度应符合设计要求。

⑤采用绑扎线绑扎导线时，绑扎长度应符合规范要求。

⑥凡农村低压电力网，变压器低压侧中性点直接接地，中性线应保持与相线同等的绝缘水平。低压配电线路，在干线和分支线终端以及沿线，应重复接地不少于3处。

⑦为防止中性线机械断线，其截面应与相线相同。

⑧低压四线的中性线应装设在靠近建筑物侧的第一根线；低压二线的中性线应装设在靠近建筑物侧的第一根线。中性线应采用棕色绝缘子区分。

⑨三相线的负荷分配尽量平衡，不得用一相线或两相线集中供电。

⑩最大工作电流不应大于导线的允许截面电流量。

⑾杆子拉线如从下台带电导线中穿过，应装设拉线绝缘子。在安装拉线的时候，拉线绝缘子距离地面的距离不应小于2.5m。

⑿引流线或引下线采用并钩线夹连接时，线夹数量不应少于2个，并在连接前应清除氧化膜，涂电力复合脂。

⒀预应力钢筋混凝土电杆表面不得有蜂窝、露筋、纵向裂纹等缺陷。

- 7.4 其它

①线路沿途跨越河流、水库、铁路、公路、通信线等，施工时注意做好安全防护措施。

②施工地段位于人口稠密区，应做到文明施工和安全施工。

③说明导线对地和交叉跨越距离，以及杆塔、基础等材料的防腐要求。